## Slide 1: NOM-085-SEMARNAT-2011
Abril de 2012

## Slide 2: NOM-085-SEMARNAT-1994 Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.
NOM-085-SEMARNAT-2011
Contaminación atmosférica.- Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.
Modificación (DOF 2-febrero-2012)
PRINCIPALES CAMBIOS A LA NOM-085-SEMARNAT

## Slide 3: Se eliminan las especificaciones relativas a equipos de calentamiento directo, toda vez que éstos deben normarse en función de sus características específicas y la norma aplicaba únicamente en bióxido de azufre a aquellos equipos que emiten sólo el azufre proveniente del combustible.
NOM-O85-SEMARNAT-1994 | NOM-O85-SEMARNAT-2011
Equipos de combustión de calentamiento indirecto Equipos de generación de energía eléctrica por ciclo combinado Equipos de calentamiento directo | Equipos de combustión de calentamiento indirecto Equipos de generación de ciclo abierto o ciclo combinado nuevos mayores a 101 GJ/h
PRINCIPALES CAMBIOS A LA NOM-085-SEMARNAT

## Slide 4: Se eliminan los conceptos de niveles regionales y certificados de emisión cuya aplicación, en su caso, sería objeto de otras disposiciones de acuerdo con la LGEEPA
NOM-O85-SEMARNAT-1994 | NOM-O85-SEMARNAT-2011
Numeral 5.3 Las fuentes fijas cuya capacidad total en equipos de combustión > 43,000 MJ/h, deberán respaldar el total de las emisiones de SO2 con certificados de emisión, los cuales serán asignados con base en los niveles regionales … | Se eliminan los niveles regionales y certificados de emisión
PRINCIPALES CAMBIOS A LA NOM-085-SEMARNAT

## Slide 5: Se sustituye el parámetro de exceso de aire por monóxido de carbono (CO)
CONTAMINANTES NORMADOS
NOM-O85-SEMARNAT-1994 | NOM-O85-SEMARNAT-2011
humo Partículas SO2 NOx exceso de aire | humo partículas SO2 NOx CO
PRINCIPALES CAMBIOS A LA NOM-085-SEMARNAT

## Slide 6: Reducción de los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre de las fuentes mayores ubicadas en las zonas críticas del país que se señalan en la norma
REDUCCIÓN DEL LMP DE SO2
PRINCIPALES CAMBIOS A LA NOM-085-SEMARNAT
NOM-O85-SEMARNAT-1994 | NOM-O85-SEMARNAT-2011
Equipos > 110 000 MJ/h que utilizan combustibles sólidos o líquidos en Zonas Críticas  LMP = 1100 ppmV | Equipos > 530 GJ/h que utilizan combustibles sólidos o líquidos en Zonas Críticas  LMP = 600 ppmV