## Slide 1: Conceptos Básicos Sobre Ventilación y cálculo básico de sistemas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: 1. Conceptos generales.
1.1. VENTILACION.
Es la sustitución de una porción de aire indeseable o contaminado por otra que aporta una mejora en pureza, humedad y temperatura.
1.2. OBJETIVO DE LA VENTILACION.
Preservar al máximo un ambiente que no represente ni molestia ni peligro para personas o materiales que haya en el espacio que se desea ventilar, aportando al mismo tiempo un cierto grado de confort.

## Slide 3
1.3. CONSIDERACIONES DE LA VENTILACION.
  Todo aire extraido de un espacio debe ser reemplazado y deberá entrar por algún sitio.
  El aire recorrerá siempre el camino más fácil, el que ofrezca menos resistencia a su paso.
  Todo movimiento de aire genera ruido.
  Toda caloría expulsada al exterior supone un costo.
  La ventilación no tiene nada que ver con el tratamiento ni con el acondicionamiento del aire.

## Slide 4
En base al objetivo inicial
- Simple renovación del ambiente
  - Evacuación de calor
  - Evacuación de contaminantes dispersos en el aire como gases explosivos, inflamables, polvos, etc.
  - Sobrepresión o depresión de un espacio
  - Transferencia de aire de un espacio a otro
  - Procesos de ventilación industriales tales como hornos y cabinas de pintura, etc.
  - Protección contra incendios
1.4. ELECCION DEL SISTEMA DE VENTILACION ADECUADO.
Una buena ventilación se selecciona en función de los siguientes parámetros:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5
Del tipo de espacio a ventilar:
- Sus características físicas
- Su tasa de ocupación
- De la fuentes de contaminación que haya en él
Del entorno del espacio:
  - Condiciones exteriores
  - Locales adyacentes
De las normas y reglamentos vigentes en donde se encuentre el espacio a ventilar.

## Slide 6
2. Ventilación: conceptos básicos.
Para crear un movimiento de aire de un punto hacia otro, es necesario que haya una diferencia de presión entre ellos. Si queremos mantener este movimiento, y por tanto la diferencia de presión, necesitaremos un elemento capaz de mantener esta presión: UN VENTILADOR.
2.1. VENTILADOR.
Es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y esta a su vez en energía dinámica o de movimiento.
Es una máquina que desplaza cierta cantidad de aire de un lugar a otro.

## Slide 7
2.2. VARIABLES QUE DEFINEN EL FUNCIONAMIENTO Y LA SELECCIÓN DE UN VENTILADOR.
Para la selección de un ventilador se necesitan conocer al menos las dos variables básicas para que esta sea posible y son: CAUDAL O FLUJO DE AIRE y la PRESION que este debe vencer
CAUDAL O FLUJO DE AIRE (Q).
Es la cantidad de aire desplazada durante un tiempo determinado. Sus unidades son: en el sistema internacional, (ft3/min), y (m3/hr) en el sistema métrico.

## Slide 8
PRESIÓN.
Normalmente un ventilador que se instala directamente en el espacio o local que se desea ventilar se selecciona para manejar el aire a descarga libre.
Cuando el ventilador va en un sistema de ductos, el aire que circula dentro de él necesita de una determinada fuerza que lo impulse para vencer la resistencia que opone dicho ducto . Esta fuerza por unidad de superficie se llama presión.
En un sistema de ductos por donde fluye aire existen siempre tres tipos de presión: estática, dinámica y total.
Presión estática (PE): Es la que se ejerce en todas la direcciones y en la misma magnitud dentro del ducto [mm C.A. o Plg. C.A

## Slide 9
caudal
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PD
PE
PE
PD
PD
PD
Presión dinámica (PD): es la que acelera el aire desde cero hasta la velocidad de régimen dentro del ducto. Se manifiesta sólo en la dirección del aire y va relacionada con la velocidad del mismo. Con esta se calcula la caida de presión en los accesorios tales como filtros, codos, etc.
PD = v2/16 (mm C.A.) PD = (v/4005)2 (Plg. C.A)
Presión total (PT): es la suma de la presión estática más la presión dinámica.
PT = PE + PD

## Slide 10
3. Tipos de Ventilación.
Se pueden definir en dos tipos:
Ventilación ambiental o general
Ventilación localizada.
3.1. VENTILACIÓN AMBIENTAL.
Es la que se práctica en un recinto renovando todo el volumen de aire del mismo, con otro de procedencia exterior o ambiental.
Sus aplicaciones destacadas son las siguientes y se pueden ven en la tabla 3: Ventilación de locales, Cuartos de baño, Granjas, Estacionamientos, etc.

## Slide 11
CALCULO DE LA VENTILACIÓN AMBIENTAL.
1. Calcular el volumen del espacio.
2. Escoger de la tabla de renovación de aire por hora, el tipo de local que mejor se adapte (figura 2).
3. Calculo del caudal.
Caudal (Q) = (V)volumen x (N) número de renovaciones por hora.
EJEMPLO:
Un restaurante medio cuyo interior mide 15m. de largo por 5m. de ancho y una altura de 3m. en el que está permitido fumar.
Calcular el caudal de aire.
V = 15 x 5 x 3 = 225 m3
Por tabla en figura 2:
10 renovaciones/hr.
Q = 225 x 10 = 2,250 m3/hr.
restaurant

## Slide 12
Figura 2. Tabla de renovaciones de aire por hora

## Slide 13
conclusión
Normalmente la ventilación ambiental se lleva a cabo con ventiladores axiales de muro o de techo, y la ventilación se realiza a descarga libre o presión estática de 0.0 mm C.A.
Hay que tomar mucho en cuenta la buena disposición de los ventiladores; así como, entradas de aire adecuadas para una buena ventilación, sin olvidarnos del nivel de ruido que estos producen.

## Slide 14
3.2.VENTILACION LOCALIZADA.
La ventilación localizada tiene un gran campo de aplicación en multitud de procesos comerciales e industriales. Esta se logra mediante la captación y transporte del aire viciado por contaminantes sólidos o gaseosos dentro de un sistema de ductos.
Cocinas, procesos de fundición y soldadura, cabinas de pintura, máquinas con desprendimiento de calor pueden controlarse con un sistema de ventilación localizada.
El principio básico de un sistema de extracción localizada es:
1. Identificar los puntos de generación de contaminantes
2. Encerrar el contaminante lo máximo posible
3.Establecer un medio de transporte de los contaminantes
4. definir una succión mediante un extractor capaz de arrastrar los contaminantes, ya sea sólidos o gaseosos, y transportarlos

## Slide 15
Los elementos básicos de una instalación de ventilacion localizada son:
1. campana de extracción
2. sistema de ductos
3.separador o filtro (si se necesita)
4. extractor.
sistema de ductos
campana de extracción
extractor
filtro
extractor

## Slide 17
Figura 3. Velocidades que intervienen en un problema de captación de aire contaminado.
ve
vc
Vt. Velocidad de transporte
Ve. Velocidad de entrada
Vc. Velocidad de captura
La velocidad de captura debe ser suficiente para que arrastre las partículas sólidas que qué se desprendan en el proceso sin que se sedimentes en el sistema. La velocidad será muy diferente según se trate de captación de gases o vapores, o partículas sólidas
Vt

## Slide 18
tabla 8. Velocidades de captación de aire contaminado para diversos procesos

## Slide 19
Tabla 9. Velocidades mínimas de transporte de aire contaminado a través de ductos

## Slide 20
EJEMPLO DE APLICACION.
Imaginemos que debemos proceder a la evacuación de los vapores no tóxicos que se desprenden de un tanque por medio de una campana suspendida encima del mismo y que esta cerrada por tres costados. La descarga debe efectuarse a través de la azotea y el conducto debe recorrer un tramo horizontal y otro vertical, con codos en ángulo recto, hasta alcanzar el sombrerete de salida.
La figura siguiente ilustra el conjunto de la instalación.
La campana en cuestión debe de absorber un caudal de:
Q(m3/hr) = 3600 LHV = 3600*2*0.85*1 = 6100 m3/hr
Proponiendo que la velocidad de captación de los vapores es de 1 m/seg (ver tabla 8) .

## Slide 22
CAPTACION DE AIRE PARA CAMPANAS DE PROCESOS INDUSTRIALES
este tipo de captación no es recomendable para desprendimientos tóxicos; solo debe aplicarse para vapor de agua, vapores inocuos o cocinas industriales
caudal necesario
CUATRO COSTADOS ABIERTOS
Q (m3/hr) = 5000 P * H * v
P. Perímetro (m)
v. Velocidad de captación del aire. Varía de 0.25 a 2.65 m/seg
DOS COSTADOS ABIERTOS (L Y M)
M. Anchura del tanque
Q (m3/hr) = 3600 ( L + M ) * H * v
UN COSTADO ABIERTO (L)
Q (m3/hr) = 3600 * L * H * v
En todos: velocidad del aire en el conducto: vt = 5 a 15 m/seg
pérdidas a la entrada de la campana: n = 1.25 (PD = Presión Dinámica)
H
L
Vt
0.4H
M
45° MINIMO
Q
TANQUE

## Slide 23
La velocidad del aire en el conducto la proponemos de Vc = 10 m/seg (ver tabla9) con lo que podemos determinar por medio de la gráfica de la figura 3 que la presión dinámica en función de la velocidad será:
Pd = 6 mm. c.a.
El diámetro del conducto circular deberá ser, de acuerdo con los 6100 m3/hr y la velocidad de 10 m/s, leido en la grafica de fricción de la fig. 39,
d = 0.45 m
redondeando su valor a una medida comercial. A estos valores corresponde una pérdida de carga de 0.2 mm/m. c. a., también sacada de la misma gráfica, para los tramos rectos del ducto.
Los coeficientes “n” de pérdida de carga son:
campana: n = 0.25, según figura 43.

## Slide 24
codos: n = 0.2, si el radio interior es igual al diámetro. Figura 44.
sombrerete: n = 1.08 para H = D, según figura 45.
la pérdida de carga para los tramos rectos es:
Pt1 = long. Conducto * perdida por metro lineal
= (1+10+20)m*0.2 = 6.2 mm. c.a. = pérdida por ducto
Y la pérdida por la campana, codos y sombrerete es:
Pt2 = presión dinámica * coeficiente “n”
= (0.25+0.2+1.08) * 6 = 10.4 mm c.a. = pérdida por accesorios
Entonces, la pérdida de carga total de la instalación resulta ser:
Pt = Pt1 + Pt2 = 6.2 + 10.4 =
16.6 mm. c.a. = presión estática total

## Slide 25
Así pues, el extractor de aire a escoger debe ser capaz de mover 6100 m3/hr a través de un sistema de ductería y accesorios que presenta una pérdida de 16.6 mm. c.a..
Para este caso en particular un extractor tuboaxial de la serie TTT-B, del mismo diámetro de la campana resultaría ser el mas idóneo.
Este es el procedimiento básico para el cálculo de un sistema de inyección o extracción localizada de aire limpio o aire contaminado con vapores inocuos, vapores corrosivos, explosivos o inflamables; humos, sólidos, etc.

## Slide 26
VARIACION DEL CAUDAL CON LA DISTANCIA A LA CAMPANA
Se debe tener en cuenta que el caudal de captación necesario varía con el cuadrado de la distancia entre el foco de la contaminación y la campana. De tal manera que si colocando la campana a una distancia “L” del foco de contaminación necesitamos por ejemplo 1500 m3/hr para la captación, al colocarla a una distancia doble “2L” necesitaremos 6000 m3/hr. Ver la figura al lado.
Q
L
FOCO
1500 m3/hr
2L
6000 m3/hr
FOCO
Q

## Slide 27
CAPTACION DE AIRE PARA CAMPANAS DE COCINAS INDUSTRIALES
las cocinas industriales de restaurantes, fábricas, hoteles, hospitales, etc. mueven grandes caudales de aire para pode controlar los contaminantes y por ello tienen mucha mayor importancia su diseño y cálculo.
CAMPANA ADOSADA A LA PARED
Caudal Q (m3/hr) = 1500 L * m
Q mín = 1000 H ( Ll + 2H)
CAMPANA ISLA
Caudal Q (m3/hr) = 2300 L * M
Q
M (m)
0.2
0.2
Indicación del filtro B = 45 A 60°0.2
B
La vista de frente es la misma
L (m)
0.2
v = 5 a 20 m/seg
Q/2
Q/2
H
0.2
M (m)

## Slide 28
LEYES DE LOS VENTILADORES
las curvas de los ventiladores siguen ciertas leyes llamadas “Leyes de los Ventiladores”, que permiten determinar como varían caudal, presión estática y potencia absorbida por el ventilador al variar las condiciones de funcionamiento. Nosotros aplicamos estas leyes para cuando se varía la velocidad de giro del ventilador, y se mantiene constante la densidad del fluido manejado (normalmente aire).
Primera ley. El caudal es proporcional a la relación de velocidades:
Q2 = Q1 * (RPM2 / RPM1)
Segunda ley. La Presión Estática es proporcional al cuadrado de la relación de velocidades:
PE2 = PE1 * (RPM2 / RPM1)2

## Slide 29
Tercera ley. La potencia absorbida por el ventilador es proporcional al cubo de la relación de velocidades:
HP2 = HP1 * (RPM2 / RPM1)3
donde:
Q1. Caudal inicial Q2. Caudal final
PE1. Presión estática inicial PE2. Presión estática final
HP1. Potencia inicial HP2. Potencia final
RPM1. Velocidad inicial RPM2. Velocidad final

## Slide 30
EJEMPLO:
tenemos un ventilados CM-80 que se selecciono para cumplir con las siguientes condiciones de operación: caudal de 10600 PCM, presión estática de 1.0” C.A.. El equipo gira a 730 RPM y tiene un consumo de corriente de 3.22 BHP. La operación del ventilador es a condiciones estandar. Calcular las nuevas condiciones de operación si se requiere un caudal de 13600 PCM.
DATOS
Q1=10600 PCM
PE1=1.0” C.A.
HP1=3.22 HP
RPM1=730
Q2=13600 PCM
INCOGNITAS
RPM2=?
PE2=?
HP2=?
SOLUCION
De la primera ley despejamos las RPM2:
RPM2 = RPM1 * (Q2/Q1) = 730 RPM * (13600 PCM / 10600 PCM) = 937 RPM
De la segunda ley calculamos la nueva presion estatica:
PE2 = PE1 * (Q2/Q1)2 = 1.0” C.A. * (13600 / 10600)2 = 1.65” C.A.
De la tercera ley calculamos el nuevo consumo de potencia:
HP2 = HP1 * (Q2/Q1)3 = 3.22 HP * (13600 / 10600)3 = 6.80 HP
Como vemos, es de gran importancia considerar las leyes de los ventiladores al variar las condiciones de operación de un ventilador. Primero debemos ver si el equipo es capaz de soportar un incremento de las RPM, y si el motor eléctrico es capaz de absorber el incremento de potencia. En caso de que esto no sea así, se tendrá que cambiar el motor eléctrico y la transmisión por los adecuados.