## Slide 1: Conceptos Básicos Sobre Ventilación y Ventiladores
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: 1. Conceptos generales.
1.1. VENTILACION.
Es la sustitución de una porción de aire indeseable o contaminado por otra que aporta una mejora en pureza, humedad y temperatura.
1.2. OBJETIVO DE LA VENTILACION.
Preservar al máximo un ambiente que no represente ni molestia ni peligro para personas o materiales que haya en el espacio que se desea ventilar, aportando al mismo tiempo un cierto grado de confort.

## Slide 3
1.3. CONSIDERACIONES DE LA VENTILACION.
  Todo aire extraido de un espacio debe ser reemplazado y debera entrar por algun sitio.
  El aire recorrerá siempre el camino más fácil, el que ofrezca menos resistencia a su paso.
  Todo movimiento de aire genera ruido.
  Toda caloria expulsada al exterior supone un costo.
  La ventilación no tiene nada que ver con con el tratamiento ni con el acondicionamiento del aire.

## Slide 4
En base al objetivo inicial
- Simple renovación del ambiente
  - Evacuación de calor
  - Evacuación de contaminantes dispersos en el aire como gases explosivos, inflamables, polvos, etc.
  - Sobrepresión o depresión de un espacio
  - Transferencia de aire de un espacio a otro
  - Procesos de ventilación industriales tales como hornos y cabinas de pintura, etc.
  - Protección contra incendios
1.4. ELECCION DEL SISTEMA DE VENTILACION ADECUADO.
Una buena ventilación se selecciona en función de los siguientes parámetros:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5
Del tipo de espacio a ventilar:
- Sus características físicas
- Su tasa de ocupación
- De la fuentes de contaminación que haya en él
Del entorno del espacio:
  - Condiciones exteriores
  - Locales adyacentes
De las normas y reglamentos vigentes en donde se encuentre el espacio a ventilar.

## Slide 6
2. Ventilación: conceptos básicos.
Para crear un movimiento de aire de un punto hacia otro, es necesario que haya una diferencia de presión entre ellos. Si queremos mantener este movimiento, y por tanto la diferencia de presión, necesitaremos un elemento capaz de mantener esta presión: UN VENTILADOR.
2.1. VENTILADOR.
Es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y esta a su vez en energía dinámica o de movimiento.
Es una máquina que desplaza cierta cantidad de aire de un lugar a otro.

## Slide 7
2.2. VARIABLES QUE DEFINEN EL FUNCIONAMIENTO Y LA SELECCIÓN DE UN VENTILADOR.
Para la selección de un ventilador se necesitan conocer dos variables para que esta sea posible y estas son: CAUDAL O FLUJO DE AIRE y la PRESION que este debe vencer
CAUDAL O FLUJO DE AIRE (Q).
Es la cantidad de aire desplazada durante un tiempo determinado. Sus unidades son: en el sistema internacional, (ft3/min), y (m3/hr) en el sistema métrico.

## Slide 9
caudal
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PD
PD
PT = PE + PV
PD

## Slide 11
estufa
restaurant

## Slide 12
Figura 2. Tabla de renovaciones de aire por hora

## Slide 15
Los elementos básicos de una instalación de ventilacion localizada son:
campana de extracción
sistema de ductos
separador o filtro (si se necesita)
extractor.
sistema de ductos
campana de extracción
extractor
filtro
extractor

## Slide 17
Figura 3. Velocidades que intervienen en un problema de captación de aire contaminado.
ve
vc
Vt. Velocidad de transporte
Ve. Velocidad de entrada
Vc. Velocidad de captura
La velocidad de captura debe ser suficiente para que arrastre las partículas sólidas que qué se desprendan en el proceso sin que se sedimentes en el sistema. La velocidad será muy diferente según se trate decaptacion de gases o vapores, o particulas solidas
Vt

## Slide 18
Figura 4. Velocidades de captación de aire contaminado para diversos procesos

## Slide 19
Figura 5. Velocidades de transporte de polvos, y remoción de humos
Material Velocity in fpm Material Velocity in fpm
Grinding Dust 5000 Wool 4000
Foundry Dust 4500 Jute Lint 3000
Sand Blast Dust 4000 Jute Dust 3500
Wood Flour 2000 Grain Dust 3000
Sander Dust 2000 Shoe Dust 4000
Shavings, Dry 3000 Rubber Dust 3500
Shavings, Wet 4000 Rubber Buffings 4500
Sawdust, Dry 3000 Bakelite Moulding Powder 3500
Sawdust, Wet 4000 Bakelite Moulding Dust 2500
Wood Blocks 4500 Oven Hood 2000
Hog Waste 4500 Tail Pipe Exhaust 3000
Buffing Lint, Dry 3000 Melting Pot and Furnace 2000
Buffing Lint, Wet 4000 Metallizing Booth 3500
Metal Turnings 5000 Soldering Fumes 2000
Lead Dust 5000 Paint Spray 2000
Cotton 3000 Carbon Black 3500
Cotton Lint 2000 Paper 3500

## Slide 20
CAPTACION DE AIRE PARA CAMPANAS DE PROCESOS INDUSTRIALES
este tipo de captación no es recomendable para desprendimientos tóxicos; solo debe aplicarse para vapor de agua, vapores inocuos o cocinas industriales
caudal necesario
CUATRO COSTADOS ABIERTOS
Q (m3/hr) = 5000 P * H * v
P. Perímetro (m)
v. Velocidad de captación del aire. Varía de 0.25 a 2.65 m/seg
DOS COSTADOS ABIERTOS (L Y M)
M. Anchura del tanque
Q (m3/hr) = 3600 ( L + M ) * H * v
UN COSTADO ABIERTO (L)
Q (m3/hr) = 3600 * L * H * v
En todos: velocidad del aire en el conducto: vt = 5 a 15 m/seg
pérdidas a la entrada de la campana: n = 1.25 (PD = Presión Dinámica)
H
L
Vt
0.4H
M
45° MINIMO
Q
TANQUE

## Slide 21
CAPTACION DE AIRE PARA CAMPANAS DE COCINAS INDUSTRIALES
las cocinas industriales de restaurantes, fábricas, hoteles, hospitales, etc. mueven grandes caudales de aire para pode controlar los contaminantes y por ello tienen mucha mayor importancia su diseño y cálculo.
CAMPANA ADOSADA A LA PARED
Caudal Q (m3/hr) = 1500 L * m
Q mín = 1000 H ( Ll + 2H)
CAMPANA ISLA
Caudal Q (m3/hr) = 2300 L * M
Q
M (m)
0.2
0.2
Indicación del filtro B = 45 A 60°0.2
B
La vista de frente es la misma
L (m)
0.2
v = 5 a 20 m/seg
Q/2
Q/2
H
0.2
M (m)

## Slide 22
DONDE:
H. Lado menor (m)
L. Lado menor (m)
Q. Caudal (m3/hr)
S. Area (m2)
Va.Velocidad de captacion
del aire (m/seg)
P. Perimetro (m)
D. Distancia de la fuente de
de contaminacion a la
campana (m)
S. Area de captacion (m2)
d. Distancia de la fuente
contaminante a la boca
de captacion (m)

## Slide 23
VARIACION DEL CAUDAL CON LA DISTANCIA A LA CAMPANA
Se debe tener en cuenta que el caudal de captación necesario varía aproximadamente con el cuadrado de la distancia entre el foco de la contaminación y la campana. De tal manera que si colocando la campana a una distancia “L” del foco de contaminación necesitamos por ejemplo 1500 m3/hr para la captación, al colocarla a una distancia doble “2L” necesitaremos 6000 m3/hr. Ver la figura al lado.
Q
L
FOCO
1500 m3/hr
2L
6000 m3/hr
FOCO
Q

## Slide 24
LEYES DE LOS VENTILADORES
las curvas de los ventiladores siguen ciertas leyes llamadas “Leyes de los Ventiladores”, que permiten determinar como varían caudal, presión estática y potencia absorbida por el ventilador al variar las condiciones de funcionamiento. Nosotros aplicamos estas leyes para cuando se varía la velocidad de giro del ventilador, y se mantiene constante la densidad del fluido manejado (normalmente aire).
Primera ley. El caudal es proporcional a la relación de velocidades:
Q2 = Q1 * (RPM2 / RPM1)
Segunda ley. La Presión Estática es proporcional al cuadrado de la relación de velocidades:
PE2 = PE1 * (RPM2 / RPM1)2

## Slide 25
Tercera ley. La potencia absorbida por el ventilador es proporcional al cubo de la relación de velocidades:
HP2 = HP1 * (RPM2 / RPM1)3
donde:
Q1. Caudal inicial Q2. Caudal final
PE1. Presión estática inicial PE2. Presión estática final
HP1. Potencia inicial HP2. Potencia final
RPM1. Velocidad inicial RPM2. Velocidad final

## Slide 26
EJEMPLO:
tenemos un ventilados CM-80 que se selecciono para cumplir con las siguientes condiciones de operación: caudal de 10598 PCM, presion estatica de 1.0” C.A.. El equipo gira a 731 RPM y tiene un consumo de corriente de 3.218 BHP. La operación del ventilador es a condiciones estandar. Calcular las nuevas condiciones de operación si se requiere un caudal de 13640 PCM.
DATOS
Q1=10598 PCM
PE1=1.0” C.A.
HP1=3.218 HP
RPM1=731
Q2=13640 PCM
INCOGNITAS
RPM2=?
PE2=?
HP2=?
SOLUCION
De la primera ley despejamos las RPM2:
RPM2 = RPM1 * (Q2/Q1) = 731 RPM * (13640 PCM / 10598 PCM) = 941 RPM
De la segunda ley calculamos la nueva presion estatica:
PE2 = PE1 * (Q2/Q1)2 = 1.0” C.A. * (13640 / 10598)2 = 1.65” C.A.
De la tercera ley calculamos el nuevo consumo de potencia:
HP2 = HP1 * (Q2/Q1)3 = 3.218 HP * (13640 / 10598)3 = 6.86 HP
Como vemos, es de gran importancia considerar las leyes de los ventiladores al variar las condiciones de operación de un ventilador. Primero debemos ver si el equipo es capaz de soportar un incremento de las RPM, y si el motor electrico es capaz de absorver el incremento de potencia. En caso de que esto no sea asi, se tendra que cambiar el motor electrico y la transmision por los adecuados.

## Slide 27
Errores mas comunes en la renovacion de aire ambiental

## Slide 28
Errores más comunes
Renovación ambiental
La ventilación es nula o deficiente.
Es frecuente ver instalaciones de ventilación en las cuales no se prevé una aportación de aire para sustituir el aire que tenemos previsto evacuar. Consecuentemente, la ventilación es nula o deficiente y el ventilador, al trabajar en vacío, incrementa su nivel de ruido.

## Slide 29
Errores más comunes
Renovación ambiental
Incorrecta ubicación de las entradas respecto a las salidas (creación de "zonas muertas")
Este error se suele cometer con mucha frecuencia en bares y establecimientos comerciales en los cuales se instala un extractor al lado de la puerta de entrada o de una ventana abierta. La consecuencia es que el aire nos entra por la puerta o ventana y se expulsa directamente por el extractor sin pasar a través del local.
Al diseñar un sistema de ventilación, debemos prever que el recorrido del aire efectúe un barrido lo más amplio posible por la estancia a ventilar.

## Slide 30
Errores más comunes
Renovación ambiental
Si no tenemos precaución al elegir las entradas de aire, puede ser que el aire introducido en el local esté más viciado que el que hay en el interior.
Hay que tener presente que renovar el aire de un local consiste en sustituir el aire viciado por aire limpio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la calidad de aire que introducimos en el local.

## Slide 31
Éste es uno de los ejemplos más clásicos de mala ubicación de los extractores y las entradas de aire. En este caso el aire entra por la puerta de acceso y por la ventana, y sale por los extractores sin ventilar en absoluto el local.
Renovación ambiental
Errores más comunes

## Slide 32
La colocación de obstáculos no soló impide el paso del aire, si no que acorta la vida de los ventiladores ya que les obligan a trabajar en condiciones muy forzadas.
Errores más comunes
Renovación ambiental
Error muy frecuente cuando se colocan los ventiladores en patios interiores que luego se utilizan como zonas de almacenaje sin tener la precaución de evitar colocar objetos delante.

## Slide 33
Errores mas comunes en la conexion o utilizacion de conductos o ventiladores

## Slide 34
Errores más comunes
Errores en la conexión o utilización de conductos o ventiladores
Los ventiladores se diseñan de modo que se pueden conseguir las máximas prestaciones. Si se altera la construcción como en este ejemplo, el rendimiento se reduce sustancialmente.
Hay que tener presente que las características que se dan del ventilador pueden cambiar sustancialmente si se cambian o modifican las embocaduras o cualquier aspecto constructivo del ventilador.

## Slide 35
Errores más comunes
Errores en la conexión o utilización de conductos o ventiladores
Este tipo de instalaciones genera turbulencias en el punto en el cual se coloca la figura y un rebote del aire hacia atrás.
Una reducción excesivamente brusca a la salida del ventilador crea turbulencias y reduce su rendimiento.
Conexión de codos o reducciones bruscas inmediatamente a la aspiración o descarga de los aparatos, tanto en axiales como en centrífugos

## Slide 36
Errores más comunes
Errores en la conexión o utilización de conductos o ventiladores
Si el conducto general es de las mismas dimensiones que los dos ramales, el rendimiento de la instalación se reduce mucho cuando están funcionando las dos campanas a la vez.
Cuando en una instalación tenemos varias tomas que desembocan en un conducto general, debemos tener la precaución de dimensionar este último en función del caudal total que recibe para no generar excesivas pérdidas de carga o velocidades inadecuadas del aire.

## Slide 37
Este error se puede producir al invertir la conexión de las fases en los ventiladores trifásicos. Cuando se trata de modelos helicoidales, el error suele ser fácilmente apreciable ya que el aire sopla en sentido contrario, pero en los centrífugos que suelen estar conectados a conductos es más difícil si no se tiene acceso fácil al punto de descarga.
Errores en la conexión o utilización de conductos o ventiladores
Errores más comunes

## Slide 38
Errores mas comunes en las captaciones de aire

## Slide 39
Errores más comunes
Errores en captaciones
La campana de captación es más pequeña que la forma de pintado, por lo cual el polvo se dispersa a las zonas colindantes.

## Slide 40
En campanas de gran tamaño (aproximadamente a partir de 3 m de longitud), es aconsejable repartir el caudal extraído por toda la base de la campana a fin de obtener una velocidad de captación uniforme en todos los puntos.
Errores más comunes
Errores en captaciones

## Slide 41
Errores más comunes
Errores en captaciones
Al realizar una captación superior en procesos nocivos donde trabajan personas, obligamos a éstas a respirar parte de los gases contaminantes.

## Slide 42
Errores más comunes
Errores en captaciones
Al no instalar campana de captación, parte de los gases se expanden por el local.

## Slide 43
Errores más comunes
Errores en captaciones
Si debemos extraer gases o polvos más pesados que el aire, los cuales no tienen tendencia a subir, debemos realizar la captación en el punto en el que se generan.

## Slide 44
Errores más comunes
Errores en captaciones
Cuando la campana se sitúa a excesiva distancia del foco contaminante, parte de los gases se pierden en el ambiente. Por ejemplo, si para una campana que está a una distancia "h" del foco contaminante se necesita un caudal de "4x" para obtener los mismos resultados.

## Slide 45
SERVICIO TECNICO DIRECTO
DE PLANTA S & P:
ALVARO GOMEZ TREJO
TEL.: 01 (55) 52 11 69 88
MAIL:alvarosyp@yahoo.com
http: www. Soler-palau.com.mx

## Slide 46
Por su amable Atención Muchas Gracias